## 短路电流计算及热稳定校验
短路电流计算及热稳定校验
|  |  |  | 2 | 回路编号
变压器高压侧短路容量（MVA） | 300
变压器容量 | S=800 KVA | 变压器阻抗 | U%=6
低压配电母线（铜） | 规格（mm） | 100X10(80X8) | 相间距离(mm) | 100 | 长度（m） | 10
低压一级配电L1
封闭母线（铜） | 额定电流（A） | 1000 | 长度（m）
4拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯） | 截面积（mm2） | 120 | 长度（m）
交联聚乙烯电力电缆（铜芯） | 截面积（mm2） | 240 | 长度（m） | 150
低压二级配电L2
交联聚乙烯电力电缆（铜芯） | 截面积（mm2） | 25 | 长度（m） | 40
铜导线钢管布线 | 截面积（mm2） | 50 | 长度（m）
一、短路电流计算
短路位置 | 三相短路电流有效值(KA) |  | 三相短路电流峰值(KA) |  | 单相短路电流(kA)
变压器出口（K1） | 18.3429 |  | 46.6933 |  | 17.802
配电母线（K2） | 16.9399 |  | 43.1219 |  | 15.0777
低压配电线路末端（K3） | 8.0253 |  | 14.7543 |  | 3.9031
低压二级配电线路末端（K4） | 4.0148 |  | 7.3811 |  | 1.5714
二、热稳定校验
电缆线路位置 | 线路类型 |  | 短路时间 | 需要截面 | 校验结果
一级配电线路L1 | 交联聚乙烯电力电缆（铜芯） |  | 0.1s | 25 | 合格
二级配电线路L2 | 交联聚乙烯电力电缆（铜芯） |  | 0.1s | 16 | 合格
一、编制说明
1、本表格的所有基础数据（包括设备、线路阻抗及线路承受热稳定能力）及计算方法均来源《配变电系统短路电流计算适用手册》；
2、由于编者水平有限及资料缺乏，难免有错误及不准确之处，本表格仅为试用版，在使用过程中发现不足、错误之处请及时与编者联系。
二、使用说明
1、表格中红色单元格为下拉菜单，绿色为使用者任意填写部分，当有单元格出现紫色时，表格有可能是使用者输入错误或热稳定校验不合格。

## 热稳定校验1 (hidden)
铜芯交联聚乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 11.23 | 15.72 | 22.45 | 31.43 | 42.66 | 53.89 | 67.36 | 83.07 | 107.77 | 8.0253
0.2 | 1.91 | 3.18 | 5.08 | 7.94 | 11.11 | 15.88 | 22.23 | 30.16 | 38.1 | 47.63 | 58.74 | 76.21 | 8.0253
0.4 | 1.35 | 2.25 | 3.59 | 5.61 | 7.86 | 11.23 | 15.72 | 21.33 | 26.94 | 33.68 | 41.54 | 53.89 | 8.0253
0.6 | 1.1 | 1.83 | 2.93 | 4.58 | 6.42 | 9.17 | 12.83 | 17.42 | 22 | 27.5 | 33.91 | 44 | 8.0253
铜芯聚氯乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.18 | 3.64 | 5.82 | 9.09 | 12.73 | 18.18 | 25.46 | 34.55 | 43.64 | 54.55 | 67.28 | 87.28 | 8.0253
0.2 | 1.54 | 2.57 | 4.11 | 6.43 | 9 | 12.86 | 18 | 24.43 | 30.86 | 38.57 | 47.57 | 61.72 | 8.0253
0.4 | 1.09 | 1.82 | 2.91 | 4.55 | 6.36 | 9.09 | 12.73 | 17.27 | 21.82 | 27.27 | 33.64 | 43.64 | 8.0253
0.6 | 0.89 | 1.48 | 2.38 | 3.71 | 5.2 | 7.42 | 10.39 | 14.1 | 17.82 | 22.27 | 27.47 | 35.63 | 8.0253
铝芯交联聚乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |  | 交联聚乙烯电缆(铜芯)
0.1 | 1.8 | 3 | 4.81 | 7.51 | 10.51 | 15.02 | 21.03 | 28.54 | 36.05 | 45.06 | 55.58 | 72.1 | 8.0253 | 聚氯乙烯电缆(铜芯)
0.2 | 1.27 | 2.12 | 3.4 | 5.31 | 7.43 | 10.62 | 14.87 | 20.18 | 25.49 | 31.86 | 39.3 | 50.89 | 8.0253 | 交联聚乙烯电缆(铝芯)
0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.76 | 5.26 | 7.51 | 10.51 | 14.27 | 18.02 | 22.53 | 27.79 | 36.05 | 8.0253 | 聚氯乙烯电缆(铝芯)
0.6 | 0.74 | 1.23 | 1.96 | 3.07 | 4.29 | 6.13 | 8.59 | 11.65 | 14.72 | 18.4 | 22.69 | 29.43 | 8.0253 | 铜芯PVC电线
铝芯聚氯乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2） | [12 empty] | 0.1s
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |  | 0.2s
0.1 | 1.44 | 2.4 | 3.85 | 6.01 | 8.41 | 12.02 | 16.82 | 22.83 | 28.84 | 36.05 | 44.46 | 57.68 | 8.0253 | 0.4s
0.2 | 1.02 | 1.7 | 2.72 | 4.25 | 5.95 | 8.5 | 11.9 | 16.14 | 20.39 | 25.49 | 31.44 | 40.79 | 8.0253 | 0.6s
0.4 | 0.72 | 1.2 | 1.92 | 3 | 4.21 | 6.01 | 8.41 | 11.42 | 14.42 | 18.02 | 22.23 | 28.84 | 8.0253
0.6 | 0.59 | 0.98 | 1.57 | 2.45 | 3.43 | 4.91 | 6.87 | 9.32 | 11.77 | 14.72 | 18.15 | 23.55 | 8.0253
铜芯PVC电线热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.16 | 3.6 | 5.77 | 9.01 | 12.62 | 18.02 | 25.23 | 34.25 | 43.26 | 54.07 | 66.69 | 86.52 | 8.0253
0.2 | 1.53 | 2.55 | 4.08 | 6.37 | 8.92 | 12.75 | 17.84 | 24.22 | 30.59 | 38.24 | 47.16 | 61.18 | 8.0253
0.4 | 1.08 | 1.8 | 2.88 | 4.51 | 6.31 | 9.01 | 12.62 | 17.12 | 21.63 | 27.04 | 33.35 | 43.26 | 8.0253
0.6 | 0.88 | 1.47 | 2.35 | 3.68 | 5.15 | 7.36 | 10.3 | 13.98 | 17.66 | 22.08 | 27.23 | 35.32 | 8.0253
|  |  |  | 交联聚乙烯电力电缆（铜芯） |  |  |  | 0.1s |  | 8.0253
4
25

## 热稳定校验2 (hidden)
铜芯交联聚乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 11.23 | 15.72 | 22.45 | 31.43 | 42.66 | 53.89 | 67.36 | 83.07 | 107.77 | 4.0148
0.2 | 1.91 | 3.18 | 5.08 | 7.94 | 11.11 | 15.88 | 22.23 | 30.16 | 38.1 | 47.63 | 58.74 | 76.21 | 4.0148
0.4 | 1.35 | 2.25 | 3.59 | 5.61 | 7.86 | 11.23 | 15.72 | 21.33 | 26.94 | 33.68 | 41.54 | 53.89 | 4.0148
0.6 | 1.1 | 1.83 | 2.93 | 4.58 | 6.42 | 9.17 | 12.83 | 17.42 | 22 | 27.5 | 33.91 | 44 | 4.0148
铜芯聚氯乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.18 | 3.64 | 5.82 | 9.09 | 12.73 | 18.18 | 25.46 | 34.55 | 43.64 | 54.55 | 67.28 | 87.28 | 4.0148
0.2 | 1.54 | 2.57 | 4.11 | 6.43 | 9 | 12.86 | 18 | 24.43 | 30.86 | 38.57 | 47.57 | 61.72 | 4.0148
0.4 | 1.09 | 1.82 | 2.91 | 4.55 | 6.36 | 9.09 | 12.73 | 17.27 | 21.82 | 27.27 | 33.64 | 43.64 | 4.0148
0.6 | 0.89 | 1.48 | 2.38 | 3.71 | 5.2 | 7.42 | 10.39 | 14.1 | 17.82 | 22.27 | 27.47 | 35.63 | 4.0148
铝芯交联聚乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |  | 交联聚乙烯电缆(铜芯)
0.1 | 1.8 | 3 | 4.81 | 7.51 | 10.51 | 15.02 | 21.03 | 28.54 | 36.05 | 45.06 | 55.58 | 72.1 | 4.0148 | 聚氯乙烯电缆(铜芯)
0.2 | 1.27 | 2.12 | 3.4 | 5.31 | 7.43 | 10.62 | 14.87 | 20.18 | 25.49 | 31.86 | 39.3 | 50.89 | 4.0148 | 交联聚乙烯电缆(铝芯)
0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.76 | 5.26 | 7.51 | 10.51 | 14.27 | 18.02 | 22.53 | 27.79 | 36.05 | 4.0148 | 聚氯乙烯电缆(铝芯)
0.6 | 0.74 | 1.23 | 1.96 | 3.07 | 4.29 | 6.13 | 8.59 | 11.65 | 14.72 | 18.4 | 22.69 | 29.43 | 4.0148 | 铜芯PVC电线
铝芯聚氯乙烯电缆热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2） | [12 empty] | 0.1s
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |  | 0.2s
0.1 | 1.44 | 2.4 | 3.85 | 6.01 | 8.41 | 12.02 | 16.82 | 22.83 | 28.84 | 36.05 | 44.46 | 57.68 | 4.0148 | 0.4s
0.2 | 1.02 | 1.7 | 2.72 | 4.25 | 5.95 | 8.5 | 11.9 | 16.14 | 20.39 | 25.49 | 31.44 | 40.79 | 4.0148 | 0.6s
0.4 | 0.72 | 1.2 | 1.92 | 3 | 4.21 | 6.01 | 8.41 | 11.42 | 14.42 | 18.02 | 22.23 | 28.84 | 4.0148
0.6 | 0.59 | 0.98 | 1.57 | 2.45 | 3.43 | 4.91 | 6.87 | 9.32 | 11.77 | 14.72 | 18.15 | 23.55 | 4.0148
铜芯PVC电线热稳定允许短路电流表（KA）
短路电流持续时间 | 电缆截面（mm2）
| 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
0.1 | 2.16 | 3.6 | 5.77 | 9.01 | 12.62 | 18.02 | 25.23 | 34.25 | 43.26 | 54.07 | 66.69 | 86.52 | 4.0148
0.2 | 1.53 | 2.55 | 4.08 | 6.37 | 8.92 | 12.75 | 17.84 | 24.22 | 30.59 | 38.24 | 47.16 | 61.18 | 4.0148
0.4 | 1.08 | 1.8 | 2.88 | 4.51 | 6.31 | 9.01 | 12.62 | 17.12 | 21.63 | 27.04 | 33.35 | 43.26 | 4.0148
0.6 | 0.88 | 1.47 | 2.35 | 3.68 | 5.15 | 7.36 | 10.3 | 13.98 | 17.66 | 22.08 | 27.23 | 35.32 | 4.0148
|  |  |  | 交联聚乙烯电力电缆（铜芯） |  |  |  | 0.1s |  | 4.0148
3
16

## 短路电流计算 (hidden)
电抗值(Ω)
系统容量（MVA） | 200 | 0.5
输电线路
供电电压 | 输电线路型号 | 线路截面积 | 长度(Km) |  | r0 (Ω/km) | x0(Ω/km) | r*(Ω/km) | x*(Ω/km) | R0(Ω) | X0(Ω) | R*(Ω) | X*(Ω)
10kv | 铝芯交联聚乙烯电缆 | 120 | 0 |  | 0.307 | 0.095 | 0.2784 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | R0(mΩ) | X0(mΩ) | RP(mΩ) | XP(mΩ)
变压器高压侧短路容量（MVA） | 300 |  |  |  | 0.053 | 0.53 | 0.035 | 0.35
变压器
变压器容量 | S=800 KVA |  | ZT |  | RT(Rp)(mΩ) | XT(Xp)(mΩ)
变压器阻抗 | U%=6 |  | 12 |  | 1.67 | 11.89
低压一级配电 | [7 empty] | r0(mΩ/m) | rp(mΩ/m) | x0(mΩ/m) | xp(mΩ/m) | R0(mΩ) | X0(mΩ) | RP(mΩ) | XP(mΩ)
低压配电母线（铜） | 母线规格（mm） | 100X10(80X8) | 长度（m） | 10 | 相间距离(mm) |  | 100 | 0.0204 | 0.0523 | 0.102 | 0.218 | 0.204 | 1.02 | 0.523 | 2.18
封闭母线（铜） | 额定电流（A） | 1000 | 长度（m） | 0 |  |  |  | 0.0534 | 0.1229 | 0.0264 | 0.0607 | 0 | 0 | 0 | 0
4拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯） | 电缆截面积（mm2） | 120 | 长度（m） | 0 |  |  |  | 0.046 | 0.127 | 0.0642 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
交联聚乙烯电力电缆（铜芯） | 电缆截面积（mm2） | 240 | 长度（m） | 150 |  |  |  | 0.0905 | 0.275 | 0.0711 | 0.143 | 13.575 | 10.665 | 41.25 | 21.45
低压二级配电
交联聚乙烯电力电缆（铜芯） | 电缆截面积（mm2） | 25 | 长度（m） | 40 |  |  |  | 0.872 | 2.25 | 0.0791 | 0.159 | 34.88 | 3.164 | 90 | 6.36
铜导线钢管布线 | 电缆截面积（mm2） | 50 | 长度（m） | 0 |  |  |  | 0.441 | 1.241 | 0.09 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
短路电流计算 | Rk（Ω） | Xk（Ω） | RφP（Ω） | XφP（Ω） | 阻抗比 | 冲击电流系数 | 三相短路电流有效值(KA) |  | 三相短路电流峰值(KA) |  | 单相短路电流(kA)
输电线路末端（K1） | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 1.8 | 12.1244 |  | 30.8636
变压器出口（K2） | 1.723 | 12.42 | 1.705 | 12.24 | 0.13873 | 1.8 | 18.3429 |  | 46.6933 |  | 17.802
配电母线（K3） | 1.927 | 13.44 | 2.228 | 14.42 | 0.14338 | 1.8 | 16.9399 |  | 43.1219 |  | 15.0777
低压配电线路末端（K4） | 15.502 | 24.105 | 43.478 | 35.87 | 0.6431 | 1.3 | 8.0253 |  | 14.7543 |  | 3.9031
低压二级配电线路末端（K5） | 50.382 | 27.269 | 133.478 | 42.23 | 1.8476 | 1.3 | 4.0148 |  | 7.3811 |  | 1.5714

## 输电线路阻抗表 (hidden)
6kv每公里输电线路阻抗表
线路类型 | 阻抗代号 | 线路截面积（mm2）
|  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
铜芯交联聚乙烯电缆 | r0 | 1.404 | 0.898 | 0.642 | 0.449 | 0.321 | 0.236 | 0.187 | 0.15 | 0.121 | 0.094 | 0.072 |  | 铜芯交联聚乙烯电缆
| x0 | 0.124 | 0.111 | 0.105 | 0.099 | 0.093 | 0.089 | 0.087 | 0.085 | 0.082 | 0.08 | 0.078 |  | 铝芯交联聚乙烯电缆
| r* | 3.538 | 2.263 | 1.618 | 1.1315 | 0.8089 | 0.5947 | 0.4712 | 0.378 | 0.3049 | 0.2369 | 0.1814
| x* | 0.3125 | 0.2797 | 0.2646 | 0.2495 | 0.2344 | 0.2243 | 0.2192 | 0.2142 | 0.2066 | 0.2016 | 0.1966
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | r0 | 1.309 | 0.828 | 0.597 | 0.441 | 0.305 | 0.22 | 0.174 | 0.141 | 0.113 | 0.0859 | 0.0684
| x0 | 0.117 | 0.105 | 0.099 | 0.094 | 0.089 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.077 | 0.075
| r* | 3.299 | 2.087 | 1.504 | 1.111 | 0.7686 | 0.5544 | 0.4385 | 0.3553 | 0.2848 | 0.2165 | 0.1724
| x* | 0.2948 | 0.2646 | 0.2495 | 0.2369 | 0.2243 | 0.2142 | 0.2092 | 0.2041 | 0.1991 | 0.194 | 0.189
6 kv
10kv
35kv
200
300
500
800
9e+307
10kv每公里输电线路阻抗表
线路类型 | 阻抗代号 | 线路截面积（mm2）
|  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
铜芯交联聚乙烯电缆 | r0 | 1.404 | 0.898 | 0.642 | 0.449 | 0.321 | 0.236 | 0.187 | 0.15 | 0.121 | 0.094 | 0.072
| x0 | 0.133 | 0.12 | 0.113 | 0.107 | 0.101 | 0.096 | 0.095 | 0.093 | 0.09 | 0.087 | 0.083
| r* | 1.2734 | 0.8145 | 0.5823 | 0.4072 | 0.2911 | 0.2141 | 0.1696 | 0.1361 | 0.1097 | 0.0853 | 0.0653
| x* | 0.1206 | 0.1088 | 0.1025 | 0.097 | 0.0916 | 0.0871 | 0.0862 | 0.0844 | 0.0816 | 0.0789 | 0.0753
铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | r0 | 2.301 | 1.473 | 1.052 | 0.736 | 0.526 | 0.388 | 0.307 | 0.245 | 0.199 | 0.153 | 0.121
| x0 | 0.133 | 0.12 | 0.113 | 0.107 | 0.101 | 0.096 | 0.095 | 0.093 | 0.09 | 0.087 | 0.083
| r* | 2.087 | 1.336 | 0.9542 | 0.6676 | 0.4771 | 0.3519 | 0.2784 | 0.2222 | 0.1805 | 0.1388 | 0.1097
| x* | 0.1206 | 0.1088 | 0.1025 | 0.097 | 0.0916 | 0.0871 | 0.0862 | 0.0844 | 0.0816 | 0.0789 | 0.0753
35kv每公里输电线路阻抗表
线路类型 | 阻抗代号 | 线路截面积（mm2）
|  | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
铜芯交联聚乙烯电缆 | r0 | 1.404 | 0.898 | 0.642 | 0.449 | 0.321 | 0.236 | 0.187 | 0.15 | 0.121 | 0.094 | 0.072
| x0 | 0.148 | 0.141 | 0.133 | 0.125 | 0.123 | 0.119 | 0.11 | 0.109 | 0.105 | 0.095 | 0.094
| r* | 0.1025 | 0.0656 | 0.0469 | 0.0328 | 0.0234 | 0.0172 | 0.0137 | 0.011 | 0.0088 | 0.0069 | 0.0053
| x* | 0.0108 | 0.01029 | 0.00971 | 0.00913 | 0.00898 | 0.00869 | 0.00803 | 0.00796 | 0.00767 | 0.00694 | 0.00686
铝芯交联聚乙烯电缆 | r0 | 2.301 | 1.473 | 1.052 | 0.736 | 0.526 | 0.388 | 0.307 | 0.245 | 0.199 | 0.153 | 0.121
| x0 | 0.148 | 0.141 | 0.133 | 0.125 | 0.123 | 0.119 | 0.11 | 0.109 | 0.105 | 0.095 | 0.094
| r* | 0.168 | 0.1075 | 0.0768 | 0.0537 | 0.0384 | 0.0283 | 0.0224 | 0.0179 | 0.0145 | 0.0112 | 0.00883
| x* | 0.0108 | 0.01029 | 0.00971 | 0.00913 | 0.00898 | 0.00869 | 0.00803 | 0.00796 | 0.00767 | 0.00694 | 0.00686
r0
120
|  | 0.187 |  | 线路类型 | 铜芯交联聚乙烯电缆
|  |  |  | 线路截面积 | 120
|  |  |  | r0 | x0 | r* | X*
#VALUE!
0.307

## 变压器阻抗表 (hidden)
变压器阻抗(豪欧)
阻抗代号 |  | ZT |  |  | RT(Rp) |  |  | XT(Xp)
阻抗电压（%） |  | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8
变压器容量（KVA） | 315 | ZT 4: 20.3; RT(Rp) 4: 5.35; XT(Xp) 4: 19.58
| 400 | ZT 4: 16; RT(Rp) 4: 3.83; XT(Xp) 4: 15.54
| 500 | ZT 4: 12.8; RT(Rp) 4: 3.01; XT(Xp) 4: 12.44
| 630 | 10.16 | 15.2 |  | 2.26 | 2.29 |  | 9.9 | 15
| 800 |  | 12 | 16 |  | 1.67 | 1.75 |  | 11.89 | 15.9
| 1000 |  | 9.6 | 12.8 |  | 1.27 | 1.34 |  | 9.5 | 12.73
| 1250 |  | 7.68 | 10.24 |  | 0.97 | 0.98 |  | 7.62 | 10.19
| 1600 |  | 6 | 8 |  | 0.71 | 0.76 |  | 5.96 | 7.96
| 2000 |  | 4.8 | 6.4 |  | 0.56 | 0.58 |  | 4.77 | 6.37
| 2500 |  | 3.84 | 5.12 |  | 0.43 | 0.45 |  | 3.82 | 5.1
[9 empty] | 一级 | 二级
[9 empty] | S=315 KVA | U%=4
[9 empty] | S=400 KVA | U%=4
[9 empty] | S=500 KVA | U%=4
|  | XT(Xp) 6: S=630 KVA; XT(Xp) 8: U%=4 | U%=6
|  | XT(Xp) 6: S=800 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
|  | XT(Xp) 6: S=1000 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
|  | ZT 4: 变压器容量; ZT 6: S=500 KVA; XT(Xp) 6: S=1250 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
|  | ZT 4: 变压器阻抗; ZT 6: U%=4; XT(Xp) 6: S=1600 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
|  | XT(Xp) 6: S=2000 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
|  | ZT 8: 315; RT(Rp) 4: 4; XT(Xp) 6: S=2500 KVA; XT(Xp) 8: U%=6 | U%=8
=OFFSET(变压器阻抗表!J17,MATCH(短路电流计算!B11,变压器容量,0),1,,COUNTA(OFFSET(变压器阻抗表!K17:M17,MATCH(短路电流计算!B11,变压器容量,0),)))
‘=OFFSET(变压器阻抗表!J17,MATCH(短路电流计算及热稳定校验!B4,变压器容量,0),1,,COUNTA(OFFSET(变压器阻抗表!K17:M17,MATCH(短路电流计算及热稳定校验!B4,变压器容量,0),)))
|  |  |  | 5 | 2
|  | 定义名称 | 变压器容量
|  |  | 阻抗 | =OFFSET(J17,MATCH(D24,变压器容量,0),1,,COUNTA(OFFSET(K17:M17,MATCH(D24,变压器容量,0),)))

## 母线阻抗表 (hidden)
母线每米阻抗表（毫欧/米）
母线规格（宽X厚）（mm） | r20(20℃) |  | rt(70℃)
| 铜TMY | 铝LMY | 铜TMY |  | 铝LMY
| r20 | r20 | r0 | rp | r0 | rp
30X4(30X4) | 0.149 | 0.242 | 0.1697 | 0.3394 | 0.277 | 0.554
40X4(30X4) | 0.112 | 0.181 | 0.1275 | 0.2972 | 0.207 | 0.484
40X5(30X4) | 0.0895 | 0.145 | 0.1019 | 0.2716 | 0.166 | 0.443
50X5(40X4) | 0.0716 | 0.116 | 0.0815 | 0.209 | 0.133 | 0.34
50X6(40X4) | 0.0597 | 0.0967 | 0.068 | 0.1955 | 0.1107 | 0.3177
60X6(40X5) | 0.0497 | 0.0806 | 0.0566 | 0.1585 | 0.0923 | 0.2583
80X6(50X6) | 0.0373 | 0.0604 | 0.0425 | 0.1105 | 0.0604 | 0.1711 |  |  | 低压配电母线（铜）
100X6(60X6) | 0.0298 | 0.0483 | 0.0339 | 0.0905 | 0.0553 | 0.1476 |  |  | 低压配电母线（铝）
60X8(50X6) | 0.0373 | 0.0604 | 0.0425 | 0.1105 | 0.0604 | 0.1711
80X8(60X6) | 0.028 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0885 | 0.0519 | 0.1442
100X8(80X6) | 0.0224 | 0.0255 | 0.0255 | 0.068 | 0.0415 | 0.1019
120X8(80X8) | 0.0186 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0531 | 0.0346 | 0.0865
60X10(60X6) | 0.0298 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0905 | 0.0553 | 0.1476
80X10(80X6) | 0.0224 | 0.0255 | 0.0255 | 0.068 | 0.0415 | 0.1019
100X10(80X8) | 0.0179 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0523 | 0.0332 | 0.0851
120X10(80X8) | 0.0149 | 0.017 | 0.017 | 0.0489 | 0.0277 | 0.0796
母线每米电抗表（毫欧/米）
母线规格（宽X厚）（mm） | 电抗代号 | 相间距离（mm）
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
30X4(30X4) | X | 0.178 | 0.192 | 0.203 | 0.221 | 0.235 | 0.247 | 0.257
| X0 | 0.356 | 0.384 | 0.406 | 0.442 | 0.47 | 0.494 | 0.514
40X4(30X4) | X | 0.16 | 0.174 | 0.185 | 0.203 | 0.217 | 0.229 | 0.238
| X0 | 0.338 | 0.366 | 0.388 | 0.424 | 0.452 | 0.476 | 0.495
40X5(30X4) | X | 0.16 | 0.174 | 0.185 | 0.203 | 0.217 | 0.229 | 0.238
| X0 | 0.338 | 0.366 | 0.388 | 0.424 | 0.452 | 0.476 | 0.495
50X5(40X4) | X | 0.146 | 0.16 | 0.171 | 0.189 | 0.203 | 0.215 | 0.224
| X0 | 0.306 | 0.334 | 0.356 | 0.392 | 0.42 | 0.444 | 0.462
50X6(40X4) | X | 0.146 | 0.16 | 0.171 | 0.189 | 0.203 | 0.215 | 0.224
| X0 | 0.306 | 0.334 | 0.356 | 0.392 | 0.42 | 0.444 | 0.462
60X6(40X5) | X | 0.134 | 0.148 | 0.16 | 0.178 | 0.192 | 0.203 | 0.213
| X0 | 0.294 | 0.322 | 0.345 | 0.381 | 0.409 | 0.432 | 0.451
80X6(50X6) | X | 0.116 | 0.13 | 0.141 | 0.16 | 0.174 | 0.185 | 0.195
| X0 | 0.262 | 0.29 | 0.312 | 0.349 | 0.377 | 0.4 | 0.419 |  | 60X8(50X6) |  | 200
100X6(60X6) | X | 0.102 | 0.116 | 0.127 | 0.146 | 0.16 | 0.171 | 0.181
| X0 | 0.236 | 0.264 | 0.287 | 0.324 | 0.352 | 0.374 | 0.394
60X8(50X6) | X | 0.134 | 0.148 | 0.16 | 0.178 | 0.192 | 0.203 | 0.213 |  |  | 0.178
| X0 | 0.28 | 0.308 | 0.331 | 0.367 | 0.395 | 0.418 | 0.437 |  |  | 0.367
80X8(60X6) | X | 0.116 | 0.13 | 0.141 | 0.16 | 0.174 | 0.185 | 0.195
| X0 | 0.25 | 0.278 | 0.301 | 0.338 | 0.366 | 0.388 | 0.408
100X8(80X6) | X | 0.102 | 0.116 | 0.127 | 0.146 | 0.16 | 0.171 | 0.181
| X0 | 0.218 | 0.246 | 0.268 | 0.306 | 0.334 | 0.356 | 0.376
120X8(80X8) | X | 0.0904 | 0.104 | 0.116 | 0.134 | 0.148 | 0.16 | 0.169
| X0 | 0.206 | 0.234 | 0.257 | 0.294 | 0.322 | 0.345 | 0.364
60X10(60X6) | X | 0.134 | 0.148 | 0.16 | 0.178 | 0.192 | 0.203 | 0.213
| X0 | 0.268 | 0.296 | 0.32 | 0.356 | 0.384 | 0.406 | 0.426
80X10(80X6) | X | 0.116 | 0.13 | 0.141 | 0.16 | 0.174 | 0.185 | 0.195
| X0 | 0.232 | 0.26 | 0.282 | 0.32 | 0.348 | 0.37 | 0.39
100X10(80X8) | X | 0.102 | 0.116 | 0.127 | 0.146 | 0.16 | 0.171 | 0.181
| X0 | 0.218 | 0.246 | 0.268 | 0.306 | 0.334 | 0.356 | 0.376
120X10(80X8) | X | 0.0904 | 0.104 | 0.116 | 0.134 | 0.148 | 0.16 | 0.169
| X0 | 0.206 | 0.234 | 0.257 | 0.294 | 0.322 | 0.345 | 0.364
每米封闭母线阻抗表（毫欧/米）
母线额定电流（A） | 铜 |  |  |  | 铝
| r0 | rp | X | Xp | r0 | rp | X | Xp
250 | 0.1075 | 0.2472 | 0.0472 | 0.1086
400 | 0.0806 | 0.1854 | 0.046 | 0.1058
630 | 0.0831 | 0.1912 | 0.0382 | 0.0876 | 0.1126 | 0.2589 | 0.0332 | 0.0764
800 | 0.0699 | 0.1608 | 0.0332 | 0.0764 | 0.0847 | 0.1949 | 0.0264 | 0.0607
1000 | 0.0534 | 0.1229 | 0.0264 | 0.0607 | 0.0623 | 0.1433 | 0.0202 | 0.0465
1250 | 0.0401 | 0.0922 | 0.0202 | 0.0465 | 0.0502 | 0.1153 | 0.0164 | 0.0377
1600 | 0.0306 | 0.0705 | 0.0155 | 0.0357 | 0.0324 | 0.0745 | 0.0159 | 0.0366
1800 | 0.0273 | 0.0629 | 0.0138 | 0.0317 | 0.0268 | 0.0616 | 0.0179 | 0.0412 |  |  | 封闭母线（铜）
2000 | 0.0239 | 0.055 | 0.0119 | 0.0274 | 0.0232 | 0.0535 | 0.0155 | 0.0357 |  |  | 封闭母线（铝）
2500 | 0.0196 | 0.0451 | 0.0097 | 0.0223 | 0.019 | 0.0437 | 0.0127 | 0.0292
3000 | 0.0166 | 0.0382 | 0.0082 | 0.0189 | 0.0164 | 0.0377 | 0.0108 | 0.0248
3500 | 0.0137 | 0.0314 | 0.0069 | 0.0159 | 0.0134 | 0.0308 | 0.0089 | 0.0205
4000 | 0.012 | 0.0275 | 0.006 | 0.0138 | 0.0117 | 0.0269 | 0.0078 | 0.0179
4500 | 0.0093 | 0.0215 | 0.0069 | 0.0159 | 0.0095 | 0.0219 | 0.0064 | 0.0147
5000 | 0.0077 | 0.0178 | 0.0078 | 0.0179 | 0.0082 | 0.019 | 0.0071 | 0.0163
6000 |  |  |  |  | 0.0071 | 0.0163 | 0.006 | 0.0138
|  | 800 | [7 empty] | =index(if (B103:E118,F103:I118)
0.1608

## 电力电缆短路阻抗 (hidden)
每米电缆阻抗表
电缆截面积（mm2） | 有效电阻值（mΩ/m） | [7 empty] | 电抗值（mΩ/m）
| 交联聚乙烯电力电缆（90℃） |  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电力电缆（70℃） |  |  |  | x0 | xp
| 铜芯 |  | 铝芯 |  | 铜芯 |  | 铝芯
| r0 | rp | r0 | rp | r0 | rp | r0 | rp
1.5 | 14.51 |  |  |  | 13.78
2.5 | 8.89 |  | 14.64 |  | 8.44 |  | 13.85
4 | 5.53 | 14.42 | 8.97 | 23.61 | 5.25 | 13.69 | 8.48 | 22.33 | 0.0989 | 0.199
6 | 3.7 | 9.23 | 5.58 | 14.55 | 3.51 | 8.76 | 5.28 | 13.76 | 0.0937 | 0.193
10 | 2.2 | 5.9 | 3.73 | 9.31 | 2.08 | 5.59 | 3.53 | 8.81 | 0.0843 | 0.178
16 | 1.38 | 3.58 | 2.31 | 6.04 | 1.31 | 3.39 | 2.19 | 5.72 | 0.0799 | 0.164
25 | 0.872 | 2.25 | 1.45 | 3.76 | 0.828 | 2.14 | 1.37 | 3.56 | 0.0791 | 0.159
35 | 0.629 | 2.01 | 1.05 | 3.36 | 0.597 | 1.91 | 0.994 | 3.18 | 0.0758 | 0.156
50 | 0.464 | 1.34 | 0.776 | 2.23 | 0.441 | 1.27 | 0.734 | 2.1 | 0.0755 | 0.155
70 | 0.322 | 0.951 | 0.524 | 1.57 | 0.305 | 0.902 | 0.496 | 1.49 | 0.0733 | 0.149
95 | 0.232 | 0.696 | 0.387 | 1.163 | 0.22 | 0.661 | 0.366 | 1.1 | 0.073 | 0.1485
120 | 0.184 | 0.506 | 0.306 | 0.83 | 0.174 | 0.479 | 0.29 | 0.786 | 0.0716 | 0.145
150 | 0.149 | 0.471 | 0.249 | 0.773 | 0.141 | 0.446 | 0.236 | 0.732 | 0.0714 | 0.145
185 | 0.119 | 0.351 | 0.198 | 0.585 | 0.113 | 0.333 | 0.188 | 0.554 | 0.0713 | 0.144
240 | 0.0905 | 0.275 | 0.151 | 0.457 | 0.0859 | 0.26 | 0.143 | 0.433 | 0.0711 | 0.143
300 | 0.0721 | 0.221 | 0.121 | 0.37 | 0.0685 | 0.21 | 0.115 | 0.351 | 0.0708 | 0.142
交联聚乙烯电力电缆（铜芯）
聚氯乙烯绝缘电力电缆（铜芯）
交联聚乙烯电力电缆（铝芯）
聚氯乙烯绝缘电力电缆（铝芯）
,=INDEX(IF(A18="交联聚乙烯电力电缆（铜芯）",电力电缆短路阻抗!B6:C21,IF(A18="聚氯乙烯绝缘电力电缆（铜芯）",电力电缆短路阻抗!F6:G21,IF(A18="交联聚乙烯电力电缆（铝芯）",电力电缆短路阻抗!D6:E21,电力电缆短路阻抗!H6:I21))),MATCH(I24,截面积),1)
,=index(电力电缆短路阻抗!J6:K21,match(G26,截面积,0),1)

## 多拼电缆阻抗 (hidden)
多拼电缆每米阻抗表
电缆根数 | 电缆截面（mm2） | 有效阻抗（mΩ/m） | [7 empty] | 电抗值（mΩ/m） |  | 2拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）
|  | 交联聚氯乙烯电缆 |  |  |  | 聚氯乙烯绝缘电缆 |  |  |  | x0 | xp | 2拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）
|  | 铜芯 |  | 铝芯 |  | 铜芯 |  | 铝芯 |  |  |  | 3拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）
|  | r0 | rp | r0 | rp | r0 | rp | r0 | rp |  |  | 3拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）
2 | 120 | 0.092 | 0.253 | 0.153 | 0.415 | 0.087 | 0.24 | 0.145 | 0.393 | 0.0711 | 0.144 | 4拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）
| 150 | 0.0745 | 0.236 | 0.125 | 0.387 | 0.0705 | 0.223 | 0.118 | 0.366 | 0.0708 | 0.142 | 4拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）
| 185 | 0.0595 | 0.176 | 0.099 | 0.293 | 0.0565 | 0.167 | 0.094 | 0.277 | 0.07 | 0.141 | 2拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）
| 240 | 0.0453 | 0.138 | 0.0755 | 0.229 | 0.043 | 0.13 | 0.0715 | 0.2165 | 0.0694 | 0.1392 | 2拼聚氯乙烯绝缘电缆（铝芯）
3 | 120 | 0.0613 | 0.169 | 0.102 | 0.277 | 0.058 | 0.1597 | 0.0967 | 0.262 | 0.0675 | 0.1386 | 3拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）
| 150 | 0.0497 | 0.157 | 0.083 | 0.258 | 0.047 | 0.149 | 0.0787 | 0.244 | 0.0673 | 0.1372 | 3拼聚氯乙烯绝缘电缆（铝芯）
| 185 | 0.0397 | 0.117 | 0.066 | 0.195 | 0.0377 | 0.111 | 0.0627 | 0.1847 | 0.0666 | 0.1358 | 4拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）
| 240 | 0.0302 | 0.0917 | 0.0503 | 0.152 | 0.0286 | 0.0867 | 0.0477 | 0.1443 | 0.0659 | 0.1345 | 4拼聚氯乙烯绝缘电缆（铝芯）
4 | 120 | 0.046 | 0.127 | 0.0765 | 0.208 | 0.0435 | 0.1198 | 0.0725 | 0.1965 | 0.0642 | 0.132
| 150 | 0.0373 | 0.118 | 0.0623 | 0.193 | 0.0353 | 0.1115 | 0.059 | 0.183 | 0.0639 | 0.1306
| 185 | 0.0298 | 0.0878 | 0.0495 | 0.146 | 0.0283 | 0.0833 | 0.047 | 0.1385 | 0.0632 | 0.1293
| 240 | 0.0226 | 0.0688 | 0.0378 | 0.114 | 0.0215 | 0.065 | 0.0358 | 0.1083 | 0.0626 | 0.1281
,=index(if(value(mid(A17,1,1))=2,多拼电缆阻抗!K6:L9,if(value(mid(A17,1,1))=3,多拼电缆阻抗!K10:L13,多拼电缆阻抗!K14:L17)),match(N22,电缆面积,0),1)
,=index(if(A16="2拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）",C6:C9,if(A16="3拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）",C10:C13,if(A16="4拼交联聚氯乙烯电缆（铜芯）",C14:C17,if(A16="2拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）",E6:E9,if(A16="3拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）",E10:E13,if(A16="4拼交联聚氯乙烯电缆（铝芯）",E14:E17,if(A16="2拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）",G6:G9,if(A16="3拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）",G10:G13,if(A16="4拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）",G14:G17,if(A16="2拼聚氯乙烯绝缘电缆（铝芯）",I6:I9,if(A16="3拼聚氯乙烯绝缘电缆（铜芯）",H10:H13,I14:I17))))))))))),match(C17,电缆面积,0),1)

## 铜导线钢管布线 (hidden)
钢导线钢管布线每米阻抗表(mΩ/m)
截面（mm2） | r0 | rφp | rpp | x0 | xφp | xpp
1.5 | 13.78 | 27.56 | 16.28 | 0.14 | 0.32
2.5 | 8.44 | 16.88 | 8.69 | 0.13 | 0.29 | 1.45
4 | 5.25 | 10.5 | 7.75 | 0.12 | 0.28 | 1.44
6 | 3.51 | 7.02 | 6.01 | 0.11 | 0.26 | 1.43
10 | 2.08 | 4.16 | 3.58 | 0.11 | 0.26 | 1.42
16 | 1.31 | 2.62 | 2.61 | 0.1 | 0.25 | 1.22
25 | 0.828 | 1.652 | 1.728 | 0.1 | 0.23 | 1.11
35 | 0.597 | 1.194 | 1.497 | 0.1 | 0.24 | 1
50 | 0.441 | 0.882 | 1.241 | 0.09 | 0.21 | 0.9
70 | 0.305 | 0.61 | 1.005 | 0.09 | 0.22 | 0.7
95 | 0.22 | 0.44 | 0.92 | 0.09 | 0.22 | 0.7
120 | 0.174 | 0.348 | 0.874 | 0.08 | 0.21 | 0.69
150 | 0.141 | 0.282 | 0.841 | 0.08 | 0.21 | 0.69
185 | 0.113 | 0.226 | 0.813 | 0.08 | 0.2 | 0.68
,=INDEX(铜导线钢管布线!B3:G16,MATCH(K20,截面,0),1)

## 0.4kv电力系统短路阻抗 (hidden)
0.4kv电力系统短路阻抗（mΩ）
高压侧短路阻抗（MVA） | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 500 | 9e+307
ZS | 5.33 | 3.2 | 2.13 | 1.6 | 0.8 | 0.533 | 0.32 | 0
RS | 0.53 | 0.32 | 0.213 | 0.16 | 0.08 | 0.053 | 0.032 | 0
XS | 5.3 | 3.18 | 2.12 | 1.59 | 0.796 | 0.53 | 0.318 | 0
RΦp | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.053 | 0.035 | 0.021 | 0
XΦp | 3.53 | 2.12 | 1.14 | 1.06 | 0.53 | 0.35 | 0.21 | 0